## 压力机制-总运行时间均衡
序号 | 设备信息 | 设备状态 | 用例标题 | 设备mid | 设备条件 | 网关条件 | 操作步骤 | 输出队列
Ctrl_Press_D_1_1_1 | 设备A总运行时间：90H 设备D总运行时间：60H | 初始：都是运行 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备D":1020070050 | "停机":[], "运行":["设备D","设备A"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"关闭" | "母管压力":7, "运行时间":[{"设备A":50,"设备D":100}], "智控状态":"开启", "等待时间":5 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备D","设备A"]}
Ctrl_Press_D_1_1_2 |  |  | 母管等于上限，不触发 |  |  |  | "母管压力":7.2, "等待时间":10 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备D","设备A"]}
Ctrl_Press_D_1_2_1 | 设备A总运行时间：90H 设备D总运行时间：60H | 初始：都是运行 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备D":1020070050 | "停机":[], "运行":["设备D","设备A"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"关闭" | "母管压力":7, "运行时间":[{"设备A":50,"设备D":100}], "智控状态":"开启", "等待时间":5 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备D","设备A"]}
Ctrl_Press_D_1_2_2 |  |  | 母管等于下限，不触发 |  |  |  | "母管压力":6.9, "等待时间":10 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备D","设备A"]}
Ctrl_Press_D_1_3_1 | 设备A总运行时间：90H 设备D总运行时间：60H | 初始：都是运行 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备D":1020070050 | "停机":[], "运行":["设备D","设备A"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"关闭" | "母管压力":7, "运行时间":[{"设备A":50,"设备D":100}], "智控状态":"开启", "等待时间":5 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备D","设备A"]}
Ctrl_Press_D_1_3_2 |  |  | 母管小于下限，运行 |  |  |  | "母管压力":6.8, "等待时间":10 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备D","设备A"]}
Ctrl_Press_D_1_4_1 | 设备A总运行时间：90H 设备D总运行时间：60H | 初始：都是运行 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备D":1020070050 | "停机":[], "运行":["设备D","设备A"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"关闭" | "母管压力":7, "运行时间":[{"设备A":50,"设备D":100}], "智控状态":"开启", "等待时间":5 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备D","设备A"]}
Ctrl_Press_D_1_4_2 |  |  | 母管大于上限，停机 |  |  |  | "母管压力":7.3, "等待时间":10 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备A"],"4":["设备D"]}
Ctrl_Press_D_1_4_3 |  |  | 都停机进入待机队列2 |  |  |  | "等待时间":70 | "待机队列":{"2":["设备A","设备D"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Press_D_2_1_1 | 设备A总运行时间：90H 设备D总运行时间：60H | 初始：1运行1停机 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备D":1020070050 | "停机":["设备D"], "运行":["设备A"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"关闭" | "母管压力":7, "运行时间":[{"设备A":50,"设备D":100}], "智控状态":"开启", "等待时间":5 | "待机队列":{"2":["设备D"]}, "运行队列":{"2":["设备A"]}
Ctrl_Press_D_2_1_2 |  |  | 母管等于上限，不触发 |  |  |  | "母管压力":7.2, "等待时间":10 | "待机队列":{"2":["设备D"]}, "运行队列":{"2":["设备A"]}
Ctrl_Press_D_2_2_1 | 设备A总运行时间：90H 设备D总运行时间：60H | 初始：1运行1停机 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备D":1020070050 | "停机":["设备D"], "运行":["设备A"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"关闭" | "母管压力":7, "运行时间":[{"设备A":50,"设备D":100}], "智控状态":"开启", "等待时间":5 | "待机队列":{"2":["设备D"]}, "运行队列":{"2":["设备A"]}
Ctrl_Press_D_2_2_2 |  |  | 母管等于下限，不触发 |  |  |  | "母管压力":6.9, "等待时间":10 | "待机队列":{"2":["设备D"]}, "运行队列":{"2":["设备A"]}
Ctrl_Press_D_2_3_1 | 设备A总运行时间：90H 设备D总运行时间：60H | 初始：1运行1停机 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备D":1020070050 | "停机":["设备D"], "运行":["设备A"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"关闭" | "母管压力":7, "运行时间":[{"设备A":50,"设备D":100}], "智控状态":"开启", "等待时间":5 | "待机队列":{"2":["设备D"]}, "运行队列":{"2":["设备A"]}
Ctrl_Press_D_2_3_2 |  |  | 母管大于上限，停机 |  |  |  | "母管压力":7.3, "等待时间":10 | "待机队列":{"2":["设备D"]}, "运行队列":{"4":["设备A"]}
Ctrl_Press_D_2_4_1 | 设备A总运行时间：90H 设备D总运行时间：60H | 初始：1运行1停机 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备D":1020070050 | "停机":["设备D"], "运行":["设备A"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"关闭" | "母管压力":7, "运行时间":[{"设备A":50,"设备D":100}], "智控状态":"开启", "等待时间":5 | "待机队列":{"2":["设备D"]}, "运行队列":{"2":["设备A"]}
Ctrl_Press_D_2_4_2 |  |  | 母管小于下限，运行 |  |  |  | "母管压力":6.8, "等待时间":10 | "待机队列":{"4":["设备D"]}, "运行队列":{"2":["设备A"]}
Ctrl_Press_D_3_1_1 | 设备A总运行时间：90H 设备D总运行时间：60H | 初始：都是停机 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备D":1020070050 | "停机":["设备A","设备D"], "运行":[] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"关闭" | "母管压力":7, "运行时间":[{"设备A":50,"设备D":100}], "智控状态":"开启", "等待时间":5 | "待机队列":{"2":["设备A","设备D"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Press_D_3_1_2 |  |  | 母管等于上限，不触发 |  |  |  | "母管压力":7.2, "等待时间":10 | "待机队列":{"2":["设备A","设备D"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Press_D_3_2_1 | 设备A总运行时间：90H 设备D总运行时间：60H | 初始：都是停机 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备D":1020070050 | "停机":["设备A","设备D"], "运行":[] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"关闭" | "母管压力":7, "运行时间":[{"设备A":50,"设备D":100}], "智控状态":"开启", "等待时间":5 | "待机队列":{"2":["设备A","设备D"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Press_D_3_2_2 |  |  | 母管等于下限，不触发 |  |  |  | "母管压力":6.9, "等待时间":10 | "待机队列":{"2":["设备A","设备D"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Press_D_3_3_1 | 设备A总运行时间：90H 设备D总运行时间：60H | 初始：都是停机 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备D":1020070050 | "停机":["设备A","设备D"], "运行":[] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"关闭" | "母管压力":7, "运行时间":[{"设备A":50,"设备D":100}], "智控状态":"开启", "等待时间":5 | "待机队列":{"2":["设备A","设备D"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Press_D_3_3_2 |  |  | 母管大于上限，停机 |  |  |  | "母管压力":7.3, "等待时间":10 | "待机队列":{"2":["设备A","设备D"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Press_D_3_4_1 | 设备A总运行时间：90H 设备D总运行时间：60H | 初始：都是停机 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备D":1020070050 | "停机":["设备A","设备D"], "运行":[] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"关闭" | "母管压力":7, "运行时间":[{"设备A":50,"设备D":100}], "智控状态":"开启", "等待时间":5 | "待机队列":{"2":["设备A","设备D"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Press_D_3_4_2 |  |  | 母管小于下限，运行 |  |  |  | "母管压力":6.8, "等待时间":10 | "待机队列":{"2":["设备D"],"4":["设备A"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Press_D_3_4_3 |  |  | 都运行进入运行队列2 |  |  |  | "等待时间":70 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备D","设备A"]}
Ctrl_Press_D_4_1_1 | 设备A总运行时间：90H 设备D总运行时间：60H | 设备停机执行失败 （设备控制接口) | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备D":1020070050 | "停机":[], "运行":["设备D","设备A"] | "启动时间间隔":60, "停机时间间隔":60, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"关闭" | "母管压力":7, "锁定设备":["设备D"], "运行时间":[{"设备A":50,"设备D":100}], "智控状态":"开启", "等待时间":5 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备D","设备A"]}
Ctrl_Press_D_4_1_2 |  |  | 母管大于上限，停机 |  |  |  | "母管压力":7.3, "等待时间":10 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备A"],"4":["设备D"]}
Ctrl_Press_D_4_1_3 |  |  | 一台设备停机执行失败进入队列3 |  |  |  | "母管压力":7, "等待时间":20 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备A"],"3":["设备D"]}
Ctrl_Press_D_4_2_1 | 设备A总运行时间：90H 设备D总运行时间：60H | 设备停机执行失败 （设备控制接口) | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备D":1020070050 | "停机":[], "运行":["设备D","设备A"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"关闭" | "母管压力":7, "运行时间":[{"设备A":50,"设备D":100}], "锁定设备":["设备D","设备A"], "智控状态":"开启", "等待时间":5 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备D","设备A"]}
Ctrl_Press_D_4_2_2 |  |  | 母管大于上限，停机 |  |  |  | "母管压力":7.3, "等待时间":10 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备A"],"4":["设备D"]}
Ctrl_Press_D_4_2_3 |  |  | 恢复母管压力初始化 一台设备停机执行失败进入队列3，另一台进入队列4 |  |  |  | "母管压力":7, "等待时间":45 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备A"],"3":["设备D"]}
Ctrl_Press_D_4_3_1 | 设备A总运行时间：90H 设备D总运行时间：60H | 设备启动执行失败 （设备控制接口) | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备D":1020070050 | "停机":["设备A","设备D"], "运行":[] | "启动时间间隔":60, "停机时间间隔":60, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"关闭" | "母管压力":7, "运行时间":[{"设备A":50,"设备D":100}], "锁定设备":["设备A"], "智控状态":"开启", "等待时间":3 | "待机队列":{"2":["设备A","设备D"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Press_D_4_3_2 |  |  | 母管小于下限，运行 |  |  |  | "母管压力":6, "等待时间":6 | "待机队列":{"2":["设备D"],"4":["设备A"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Press_D_4_3_3 |  |  | 一台设备运行执行失败进入队列3 |  |  |  | "等待时间":20 | "待机队列":{"2":["设备D"],"3":["设备A"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Press_D_4_4_1 | 设备A总运行时间：90H 设备D总运行时间：60H | 设备启动执行失败 （设备控制接口) | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备D":1020070050 | "停机":["设备A","设备D"], "运行":[] | "启动时间间隔":30, "停机时间间隔":30, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"关闭" | "母管压力":7, "运行时间":[{"设备A":50,"设备D":100}], "锁定设备":["设备D","设备A"], "智控状态":"开启", "等待时间":2 | "待机队列":{"2":["设备A","设备D"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Press_D_4_4_2 |  |  | 母管小于下限，运行 |  |  |  | "母管压力":6, "等待时间":5 | "待机队列":{"2":["设备D"],"4":["设备A"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Press_D_4_4_3 |  |  | 一台设备启动执行失败进入队列3，另一台进入队列4 |  |  |  | "等待时间":31 | "待机队列":{"3":["设备A"],"4":["设备D"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Press_D_5_1_1 | 设备A总运行时间：90H 设备D总运行时间：60H | 队列4设备不执行 （网关控制设备接口） | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备D":1020070050 | "停机":[], "运行":["设备D","设备A"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"关闭" | "母管压力":7, "运行时间":[{"设备A":50,"设备D":100}], "网关停机":["设备A"], "智控状态":"开启", "等待时间":3 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备D"],"4":["设备A"]}
Ctrl_Press_D_5_1_2 |  |  | 母管小于下限，待机队列4设备不启动 |  |  |  | "母管压力":6.8, "等待时间":12 | "待机队列":{"4":["设备A"]}, "运行队列":{"2":["设备D"]}
Ctrl_Press_D_5_2_1 | 设备A总运行时间：90H 设备D总运行时间：60H | 队列4设备不执行 （网关控制设备接口） | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备D":1020070050 | "停机":["设备D"], "运行":[], "非智控停机":["设备A"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"关闭" | "母管压力":7, "运行时间":[{"设备A":50,"设备D":100}], "加入智控":["设备A"], "网关运行":["设备A"], "智控状态":"开启", "等待时间":3 | "待机队列":{"2":["设备D"]}, "运行队列":{"4":["设备A"]}
Ctrl_Press_D_5_2_2 |  |  | 母管大于上限，运行队列4设备不停机 |  |  |  | "母管压力":8, "等待时间":16 | "待机队列":{"2":["设备D"]}, "运行队列":{"4":["设备A"]}
Ctrl_Press_D_6_1_1 | 设备A总运行时间：90H | 设备离线 | 初始队列 | "设备A":1020070047 | "停机":[], "运行":["设备A"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"关闭" | "母管压力":7, "运行时间":[{"设备A":50}], "智控状态":"开启", "等待时间":2 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备A"]}
Ctrl_Press_D_6_1_2 |  |  | 母管大于上限，停机 |  |  |  | "母管压力":7.3, "等待时间":8 | "待机队列":{}, "运行队列":{"4":["设备A"]}
Ctrl_Press_D_6_1_3 |  |  | 停机过程中一直离线 |  |  |  | "离线设备":["设备A"], "等待时间":30 | "待机队列":{}, "运行队列":{}
Ctrl_Press_D_6_2_1 | 设备A总运行时间：90H | 设备离线 | 初始队列 | "设备A":1020070047 | "停机":[], "运行":["设备A"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"关闭" | "母管压力":7, "运行时间":[{"设备A":50}], "智控状态":"开启", "等待时间":2 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备A"]}
Ctrl_Press_D_6_2_2 |  |  | 母管大于上限，停机 |  |  |  | "母管压力":7.3, "等待时间":5 | "待机队列":{}, "运行队列":{"4":["设备A"]}
Ctrl_Press_D_6_2_3 |  |  | 停机的设备离线 |  |  |  | "离线设备":["设备A"], "等待时间":30 | "待机队列":{}, "运行队列":{}
Ctrl_Press_D_6_2_4 |  |  | 超时后恢复 |  |  |  | "在线设备":["设备A"], "等待时间":45 | "待机队列":{"2":["设备A"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Press_D_6_3_1 | 设备A总运行时间：90H | 设备离线 | 初始队列 | "设备A":1020070047 | "停机":[], "运行":["设备A"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"关闭" | "母管压力":7, "运行时间":[{"设备A":50}], "智控状态":"开启", "等待时间":2 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备A"]}
Ctrl_Press_D_6_3_2 |  |  | 母管大于上限，停机 |  |  |  | "母管压力":7.3, "等待时间":8 | "待机队列":{}, "运行队列":{"4":["设备A"]}
Ctrl_Press_D_6_3_3 |  |  | 停机的设备离线 |  |  |  | "离线设备":["设备A"], "等待时间":14 | "待机队列":{}, "运行队列":{}
Ctrl_Press_D_6_3_4 |  |  | 超时前恢复 |  |  |  | "在线设备":["设备A"], "等待时间":18 | "待机队列":{"4":["设备A"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Press_D_6_4_1 | 设备A总运行时间：90H | 设备离线 | 初始队列 | "设备A":1020070047 | "停机":[], "运行":["设备A"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"关闭" | "母管压力":7, "运行时间":[{"设备A":50}], "智控状态":"开启", "等待时间":2 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备A"]}
Ctrl_Press_D_6_4_2 |  |  | 母管大于上限，停机 |  |  |  | "母管压力":7.3, "等待时间":6 | "待机队列":{}, "运行队列":{"4":["设备A"]}
Ctrl_Press_D_6_4_3 |  |  | 停机的设备离线 |  |  |  | "离线设备":["设备A"], "等待时间":13 | "待机队列":{}, "运行队列":{}
Ctrl_Press_D_6_4_4 |  |  | 执行成功前恢复 |  |  |  | "在线设备":["设备A"], "等待时间":18 | "待机队列":{"4":["设备A"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Press_D_7_1_1 | 设备A总运行时间：90H 设备D总运行时间：60H | 智控锁住-母管离线 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备D":1020070050, "母管压力变送器":1020070059 | "停机":[], "运行":["设备D","设备A"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"关闭" | "母管压力":7, "运行时间":[{"设备A":50}], "智控状态":"开启", "等待时间":10 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备D","设备A"]}
Ctrl_Press_D_7_1_2 |  |  | 母管压力大于上限 |  |  |  | "母管压力":7.3, "等待时间":12 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备A"],"4":["设备D"]}
Ctrl_Press_D_7_1_3 |  |  | 母管压力离线 执行中锁住 |  |  |  | "离线设备":["母管压力变送器"], "等待时间":30 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备A"],"4":["设备D"]}
Ctrl_Press_D_7_2_1 | 设备A总运行时间：90H 设备D总运行时间：60H | 智控锁住-母管离线 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备D":1020070050, "母管压力变送器":1020070059 | "停机":["设备A","设备D"], "运行":[] | "启动时间间隔":60, "停机时间间隔":60, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"关闭" | "母管压力":7, "运行时间":[{"设备A":50,"设备D":100}], "智控状态":"开启", "等待时间":10 | "待机队列":{"2":["设备A","设备D"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Press_D_7_2_2 |  |  | 母管压力小于下限 |  |  |  | "母管压力":6, "等待时间":25 | "待机队列":{"2":["设备D"]}, "运行队列":{"4":["设备A"]}
Ctrl_Press_D_7_2_3 |  |  | 母管压力离线 启停间隔中锁住 |  |  |  | "离线设备":["母管压力变送器"], "等待时间":40 | "待机队列":{"2":["设备D"]}, "运行队列":{"4":["设备A"]}
Ctrl_Press_D_7_3_1 | 设备A总运行时间：90H 设备D总运行时间：60H | 智控锁住-母管离线 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备D":1020070050, "母管压力变送器":1020070059 | "停机":[], "运行":["设备D","设备A"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"关闭" | "母管压力":7, "运行时间":[{"设备A":50,"设备D":100}], "智控状态":"开启", "等待时间":10 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备D","设备A"]}
Ctrl_Press_D_7_3_2 |  |  | 母管压力大于上限 |  |  |  | "母管压力":7.3, "等待时间":33 | "待机队列":{"4":["设备D"]}, "运行队列":{"4":["设备A"]}
Ctrl_Press_D_7_3_3 |  |  | 母管压力离线 保护时间中锁住 |  |  |  | "离线设备":["母管压力变送器"], "等待时间":43 | "待机队列":{"4":["设备D"]}, "运行队列":{"4":["设备A"]}
Ctrl_Press_D_7_4_1 | 设备A总运行时间：90H 设备D总运行时间：60H | 智控锁住-母管离线 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备D":1020070050, "母管压力变送器":1020070059 | "停机":[], "运行":["设备D","设备A"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"关闭" | "母管压力":7, "运行时间":[{"设备A":50,"设备D":100}], "智控状态":"开启"， "等待时间":3 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备D","设备A"]}
Ctrl_Press_D_7_4_2 |  |  | 母管压力离线 |  |  |  | "离线设备":["母管压力变送器"], "等待时间":10 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备D","设备A"]}
Ctrl_Press_D_7_4_3 |  |  | 母管压力离线 锁住后手动退出智控 |  |  |  | "退出智控":["设备A"], "等待时间":15 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备D"]}
Ctrl_Press_D_7_5_1 | 设备A总运行时间：90H 设备D总运行时间：60H | 智控锁住-母管离线 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备D":1020070050, "母管压力变送器":1020070059 | "停机":[], "运行":["设备D","设备A"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"关闭" | "母管压力":7, "运行时间":[{"设备A":50,"设备D":100}], "智控状态":"开启", "等待时间":3 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备D","设备A"]}
Ctrl_Press_D_7_5_2 |  |  | 离线母管压力 |  |  |  | "离线设备":["母管压力变送器"], "等待时间":7 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备D","设备A"]}
Ctrl_Press_D_7_5_3 |  |  | 母管压力离线 锁住后设备离线 |  |  |  | "离线设备":["设备A"], "等待时间":10 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2": ["设备D", "设备A"]}
Ctrl_Press_D_7_6_1 | 设备A总运行时间：90H | 智控锁住-->智控恢复 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "母管压力变送器":1020070059 | "停机":[], "运行":["设备A"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"关闭" | "母管压力":7, "运行时间":[{"设备A":50,"设备D":100}], "智控状态":"开启", "等待时间":5 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备A"]}
Ctrl_Press_D_7_6_2 |  |  | 母管压力大于上限 |  |  |  | "母管压力":7.3, "等待时间":23 | "待机队列":{"4":["设备A"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Press_D_7_6_3 |  |  | 母管压力离线 |  |  |  | "离线设备":["母管压力变送器"], "等待时间":35 | "待机队列":{"4":["设备A"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Press_D_7_6_4 |  |  | 母管压力恢复 |  |  |  | "在线设备":["母管压力变送器"], "等待时间":55 | "待机队列":{"2":["设备A"]}, "运行队列":{}

## 轮换机制-总运行时间均衡
序号 | 设备信息 | 设备状态 | 用例标题 | 设备mid | 设备条件 | 网关条件 | 步骤 | 输出-队列
Ctrl_Ration_D_1_1_1 | 设备A总运行时间：90H 设备B总运行时间：80H 设备D总运行时间：60H | 初始：1运行2停机 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备B":1020070048, "设备D":1020070050 | "停机":["设备A","设备D"], "运行":["设备B"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"关闭" | "母管压力":7, "运行时间":[{"设备A":10,"设备B":20,"设备D":30}], "等待时间":5, "智控状态":"开启" | "待机队列":{"2":["设备A","设备D"]}, "运行队列":{"2":["设备B"]}
Ctrl_Ration_D_1_1_2 |  |  | 轮换设备启动 |  |  |  | "等待时间":65 | "待机队列":{"2":["设备D"],"4":["设备A"]}, "运行队列":{"2":["设备B"]}
Ctrl_Ration_D_1_1_3 |  |  | 轮换设备停机 |  |  |  | "等待时间":111 | "待机队列":{"2":["设备D"],"3":["设备B"]}, "运行队列":{"2":["设备A"]}
Ctrl_Ration_D_2_1_1 | 设备A总运行时间：90H 设备B总运行时间：80H 设备D总运行时间：60H | 轮换启动设备执行失败 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备B":1020070048, "设备D":1020070050 | "停机":["设备A","设备D"], "运行":["设备B"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"关闭" | "母管压力":7, "锁定设备":["设备A"], "运行时间":[{"设备A":10,"设备B":20,"设备D":30}], "等待时间":5, "智控状态":"开启" | "待机队列":{"2":["设备A","设备D"]}, "运行队列":{"2":["设备B"]}
Ctrl_Ration_D_2_1_2 |  |  | 轮换启动设备执行失败 |  |  |  | "等待时间":80 | "待机队列":{"3":["设备A"],"4":["设备D"]}, "运行队列":{"2":["设备B"]}
Ctrl_Ration_D_2_1_3 |  |  | 轮换另一台设备启动 |  |  |  | "等待时间":104 | "待机队列":{"3":["设备A"],"4":["设备B"]}, "运行队列":{"4":["设备D"]}
Ctrl_Ration_D_2_2_1 | 设备A总运行时间：90H 设备B总运行时间：80H 设备D总运行时间：60H | 轮换启动设备执行失败 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备B":1020070048, "设备D":1020070050 | "停机":["设备A","设备D"], "运行":["设备B"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"关闭" | "母管压力":7, "锁定设备":["设备A","设备D"], "运行时间":[{"设备A":10,"设备B":20,"设备D":30}], "等待时间":5, "智控状态":"开启" | "待机队列":{"2":["设备A","设备D"]}, "运行队列":{"2":["设备B"]}
Ctrl_Ration_D_2_2_2 |  |  | 轮换启动1台设备执行失败 |  |  |  | "等待时间":83 | "待机队列":{"3":["设备A"],"4":["设备D"]}, "运行队列":{"2":["设备B"]}
Ctrl_Ration_D_2_2_3 |  |  | 轮换启动2台设备执行失败 |  |  |  | "等待时间":150 | "待机队列":{"4":["设备A","设备D"]}, "运行队列":{"2":["设备B"]}
Ctrl_Ration_D_2_3_1 | 设备A总运行时间：90H 设备D总运行时间：60H | 轮换停机设备执行失败 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备D":1020070050 | "停机":["设备D"], "运行":["设备A"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"关闭" | "母管压力":7, "锁定设备":["设备A"], "运行时间":[{"设备A":10,"设备D":30}], "等待时间":5, "智控状态":"开启" | "待机队列":{"2":["设备D"]}, "运行队列":{"2":["设备A"]}
Ctrl_Ration_D_2_3_2 |  |  | 轮换启动设备 |  |  |  | "等待时间":70 | "待机队列":{}, "运行队列":{"4":["设备D","设备A"]}
Ctrl_Ration_D_2_3_3 |  |  | 轮换停机设备执行失败 |  |  |  | "等待时间":100 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备D"],"3":["设备A"]}
Ctrl_Ration_D_2_4_1 | 设备A总运行时间：90H 设备D总运行时间：60H 设备E总运行时间：50H | 轮换停机设备执行失败 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备E":1020070051, "设备D":1020070050, | "停机":["设备A","设备D"], "运行":["设备E"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"关闭" | "母管压力":7, "锁定设备":["设备E"], "运行时间":[{"设备A":10,"设备D":30,"设备E":40}], "等待时间":5, "智控状态":"开启" | "待机队列":{"2":["设备A","设备D"]}, "运行队列":{"2":["设备E"]}
Ctrl_Ration_D_2_4_2 |  |  | 轮换启动设备 |  |  |  | "等待时间":75 | "待机队列":{"2":["设备D"]}, "运行队列":{"4":["设备E","设备A"]}
Ctrl_Ration_D_2_4_3 |  |  | 轮换停机设备执行失败 |  |  |  | "等待时间":150 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备D","设备A"],"4":["设备E"]}
Ctrl_Ration_D_3_1_1 | 设备A总运行时间：90H 设备D总运行时间：60H | 待机队列4不执行轮换 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备D":1020070050 | "运行":["设备A"], "非智控运行":["设备D"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"关闭" | "母管压力":7, "运行时间":[{"设备A":10,"设备D":30}], "等待时间":55, "智控状态":"开启" | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备A"]}
Ctrl_Ration_D_3_1_2 |  |  | 网关停机设备 满足轮换无设备执行 |  |  |  | "加入智控":["设备D"]， "网关停机":["设备D"], "等待时间":70 | "待机队列":{"4":["设备D"]}, "运行队列":{"2":["设备A"]}

## 配置文件
空压机算法 | 干燥机算法 | 水冷机组算法 | 管道阀门算法
输入：配置文件--固定模板(1)： 空压机算法： 1、选择5个空压机设备； 3、勾选‘压力控制’、用气突变(5秒，5Nm³/min)、流量机制(0~6: 设备D；6~12：设备A、设备E)、轮换机制(1分钟，1分钟轮休)、故障切换备机； 4、拖动 ‘总运行时间均衡’进入已选择区域； 6、启停类型 / 设置停机、运行保护时间30秒 / 加载、卸载停机时间：20秒 / 空久停车时间：30秒； 7、设备A/B/C/D/E排气量：5Nm³/min 8、优先级标识： A-变频优先 B-功率优先 C-比功率优先 D-总运行时间 E-先进先出 F-人工定义 9、 设备A总运行时间：90H 设备B总运行时间：80H 设备C总运行时间：70H 设备D总运行时间：60H 设备E总运行时间：50H | 干燥机算法-联动： 1、干燥机A，联动设备空A； 2、启动/停机延迟时间：10秒 干燥机算法-固定数量运行： 1、干B，启动/停机优先级：1 2、干C，启动/停机优先级：2； 3、勾选发生重故障%2min停机切换备机； 4、轮换时间2min，轮休时间1min； 5、固定数量：1 | 水冷机组算法-联动： 1、水A，联动设备空A； 2、启动/停机延迟时间：10秒 3、勾选发生重故障%2min停机联动设备锁住； | 管道阀门算法-联动1： 1、管A，联动设备空A； 2、启动/停机延迟时间：10秒 3、运行状态：开 管道阀门算法-联动2： 1、管B，联动设备空A； 2、启动/停机延迟时间：10秒 3、运行状态：关
日志：变A轮换，暂无设备执行

## 用气突变-总运行时间均衡
序号 | 设备信息 | 设备状态 | 用例标题 | 设备mid | 设备条件 | 网关条件 | 步骤 | 输出-队列
Ctrl_Sudden_D_1_1_1 | 设备A总运行时间：90H 设备B总运行时间：80H 设备C总运行时间：70H 设备D总运行时间：60H 设备E总运行时间：50H | 初始：智控的设备都是运行 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备B":1020070048, "设备C":1020070049, "设备D":1020070050, "设备E":1020070051 | "运行":["设备D","设备A"], "非智控停机":["设备B","设备C","设备E"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "瞬时流量":20, "智控状态":"开启" | "母管压力":6.9 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备D","设备A"]}
Ctrl_Sudden_D_1_1_2 |  |  | 满足用气突变无设备执行 |  |  |  | "等待时间":6, "瞬时流量":21, "等待时间":10 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备D","设备A"]}
Ctrl_Sudden_D_1_2_1 | 设备A总运行时间：90H 设备B总运行时间：80H 设备C总运行时间：70H 设备D总运行时间：60H 设备E总运行时间：50H | 初始： 智控的设备都是停机， 空压机算法非智控设备3台运行 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备B":1020070048, "设备C":1020070049, "设备D":1020070050, "设备E":1020070051 | "停机":["设备A","设备D"], "非智控运行":["设备B","设备C","设备E"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "瞬时流量":20, "智控状态":"开启" | "母管压力":6.9 | "待机队列":{"2":["设备A","设备D"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Sudden_D_1_2_2 |  |  | 不满足用气突变设备不启动 |  |  |  | "等待时间":6, "瞬时流量":21, "等待时间":10 | "待机队列":{"2":["设备A","设备D"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Sudden_D_1_3_1 | 设备A总运行时间：90H 设备B总运行时间：80H 设备C总运行时间：70H 设备D总运行时间：60H 设备E总运行时间：50H | 初始： 智控的设备都是停机， 空压机算法非智控设备2运行1停机 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备B":1020070048, "设备C":1020070049, "设备D":1020070050, "设备E":1020070051 | "停机":["设备A","设备D"], "非智控运行":["设备B","设备C"], "非智控停机":["设备E"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "瞬时流量":20, "智控状态":"开启" | "母管压力":6.9 | "待机队列":{"2":["设备A","设备D"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Sudden_D_1_3_2 |  |  | 满足用气突变启动1台设备 |  |  |  | "等待时间":3, "瞬时流量":21, "等待时间":30 | "待机队列":{"2":["设备A"]}, "运行队列":{"4":["设备A"]}
Ctrl_Sudden_D_1_4_1 | 设备A总运行时间：90H 设备B总运行时间：80H 设备C总运行时间：70H 设备D总运行时间：60H 设备E总运行时间：50H | 初始： 智控的设备都是停机， 空压机算法非智控设备1运行2停机 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备B":1020070048, "设备C":1020070049, "设备D":1020070050, "设备E":1020070051 | "停机":["设备A","设备D"], "非智控运行":["设备B"], "非智控停机":["设备C","设备E"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "瞬时流量":20, "智控状态":"开启" | "母管压力":6.9 | "待机队列":{"2":["设备A","设备D"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Sudden_D_1_4_2 |  |  | 满足用气突变启动1台设备 |  |  |  | "等待时间":6, "瞬时流量":21, "等待时间":30 | "待机队列":{"4":["设备D"]}, "运行队列":{"4":["设备A"]}
Ctrl_Sudden_D_1_4_3 |  |  | 满足用气突变启动2台设备 |  |  |  | "等待时间":75 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备D","设备A"]}
Ctrl_Sudden_D_1_5_1 | 设备A总运行时间：90H 设备B总运行时间：80H 设备C总运行时间：70H 设备D总运行时间：60H 设备E总运行时间：50H | 初始： 智控的设备都是停机， 空压机算法非智控设备3台停机 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备B":1020070048, "设备C":1020070049, "设备D":1020070050, "设备E":1020070051 | "停机":["设备A","设备D"], "非智控停机":["设备B","设备C","设备E"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "瞬时流量":20, "智控状态":"开启" | "母管压力":6.9 | "待机队列":{"2":["设备A","设备D"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Sudden_D_1_5_2 |  |  | 满足用气突变启动2台设备并满足条件无设备执行 |  |  |  | "等待时间":6, "瞬时流量":21, "等待时间":75 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备D","设备A"]}
Ctrl_Sudden_D_1_6_1 | 设备A总运行时间：90H 设备B总运行时间：80H 设备C总运行时间：70H 设备D总运行时间：60H 设备E总运行时间：50H | 初始： 智控的设备都是停机， 空压机算法非智控设备3台停机 非空压机算法设备都运行 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备B":1020070048, "设备C":1020070049, "设备D":1020070050, "设备E":1020070051, "干A":1020070052, "干B":1020070053, "干C":1020070054, "水A":1020070055, "水B":1020070056, "管A":1020070057, "管B":1020070058, | "停机":["设备A","设备D"], "运行":[], "非智控停机":["设备B","设备C","设备E"], "非智控运行":["干A","干B","干C","水A","水B","管A","管B"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "瞬时流量":20, "智控状态":"开启" | "母管压力":6.9 | "待机队列":{"2":["设备A","设备D"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Sudden_D_1_6_2 |  |  | 非空压机算法的运行设备不影响用气突变 |  |  |  | "等待时间":6, "瞬时流量":21, "等待时间":75 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备D","设备A"]}
Ctrl_Sudden_D_2_1_1 | 设备A总运行时间：90H 设备B总运行时间：80H 设备C总运行时间：70H 设备D总运行时间：60H 设备E总运行时间：50H | 待机队列4不执行 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备B":1020070048, "设备C":1020070049, "设备D":1020070050, "设备E":1020070051 | "运行":["设备D","设备A"], "非智控停机":["设备B","设备C","设备E"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "瞬时流量":20, "智控状态":"关闭" | "母管压力":6.9, "网关停机":["设备D"], "智控状态":"开启", "等待时间":1 | "待机队列":{"4":["设备D"]}, "运行队列":{"2":["设备A"]}
Ctrl_Sudden_D_2_1_2 |  |  | 满足用气突变无设备执行 |  |  |  | "等待时间":6, "瞬时流量":21, "等待时间":20 | "待机队列":{"4":["设备D"]}, "运行队列":{"2":["设备A"]}
Ctrl_Sudden_D_2_1_3 |  |  | 退出待机队列4继续执行 |  |  |  | "等待时间":50 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备A"],"4":["设备D"]}
Ctrl_Sudden_D_3_1_1 | 设备A总运行时间：90H 设备B总运行时间：80H 设备C总运行时间：70H 设备D总运行时间：60H 设备E总运行时间：50H | 设备执行失败 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备B":1020070048, "设备C":1020070049, "设备D":1020070050, "设备E":1020070051 | "停机":["设备A","设备D"], "非智控停机":["设备B","设备C","设备E"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "瞬时流量":20, "智控状态":"关闭" | "母管压力":6.9, "锁定设备":["设备A"], "智控状态":"开启" | "待机队列":{"2":["设备A","设备D"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Sudden_D_3_1_2 |  |  | 一台设备启动执行失败 |  |  |  | "等待时间":6, "瞬时流量":21, "等待时间":30 | "待机队列":{"4":["设备A","设备D"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Sudden_D_3_1_3 |  |  | 一台设备启动执行成功 |  |  |  | "等待时间":50 | "待机队列":{"4":["设备A"]}, "运行队列":{"4":["设备D"]}
Ctrl_Sudden_D_3_2_1 | 设备A总运行时间：90H 设备B总运行时间：80H 设备C总运行时间：70H 设备D总运行时间：60H 设备E总运行时间：50H | 设备执行失败 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备B":1020070048, "设备C":1020070049, "设备D":1020070050, "设备E":1020070051 | "停机":["设备A","设备D"], "非智控停机":["设备B","设备C","设备E"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "瞬时流量":20, "智控状态":"关闭" | "母管压力":6.9, "锁定设备":["设备A"], "锁定设备":["设备B"], "智控状态":"开启" | "待机队列":{"2":["设备A","设备D"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Sudden_D_3_2_2 |  |  | 1台设备启动执行失败 |  |  |  | "等待时间":6, "瞬时流量":21, "等待时间":30 | "待机队列":{"4":["设备A","设备D"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Sudden_D_3_2_3 |  |  | 2台设备启动执行成功 |  |  |  | "等待时间":50 | "待机队列":{"4":["设备A","设备D"]}, "运行队列":{}
Note on A2: 胡娇Pepper: 条件： 1、持续5秒，用气 - 产气>5Nm³/min 2、所有设备排气量：5Nm³/min
Note on H3: 胡娇Pepper: 目前逻辑：瞬时流量若没有变化，即使满足条件也不会触发用气突变 故：变化瞬时流量
Note on A4: 胡娇Pepper: 条件： 1、持续5秒，用气 - 产气>5Nm³/min 2、所有设备排气量：5Nm³/min
Note on H5: 胡娇Pepper: 目前逻辑：瞬时流量若没有变化，即使满足条件也不会触发用气突变 故：变化瞬时流量
Note on A6: 胡娇Pepper: 条件： 1、持续5秒，用气 - 产气>5Nm³/min 2、所有设备排气量：5Nm³/min
Note on H7: 胡娇Pepper: 目前逻辑：瞬时流量若没有变化，即使满足条件也不会触发用气突变 故：变化瞬时流量
Note on A8: 胡娇Pepper: 条件： 1、持续5秒，用气 - 产气>5Nm³/min 2、所有设备排气量：5Nm³/min
Note on H9: 胡娇Pepper: 目前逻辑：瞬时流量若没有变化，即使满足条件也不会触发用气突变 故：变化瞬时流量
Note on H10: 胡娇Pepper: 目前逻辑：瞬时流量若没有变化，即使满足条件也不会触发用气突变 故：变化瞬时流量
Note on A11: 胡娇Pepper: 条件： 1、持续5秒，用气 - 产气>5Nm³/min 2、所有设备排气量：5Nm³/min
Note on H12: 胡娇Pepper: 目前逻辑：瞬时流量若没有变化，即使满足条件也不会触发用气突变 故：变化瞬时流量
Note on A13: 胡娇Pepper: 条件： 1、持续5秒，用气 - 产气>5Nm³/min 2、所有设备排气量：5Nm³/min
Note on H14: 胡娇Pepper: 目前逻辑：瞬时流量若没有变化，即使满足条件也不会触发用气突变 故：变化瞬时流量
Note on A15: 胡娇Pepper: 条件： 1、持续5秒，用气 - 产气>5Nm³/min 2、所有设备排气量：5Nm³/min
Note on H16: 胡娇Pepper: 目前逻辑：瞬时流量若没有变化，即使满足条件也不会触发用气突变 故：变化瞬时流量
Note on H17: 胡娇Pepper: 目前逻辑：瞬时流量若没有变化，即使满足条件也不会触发用气突变 故：变化瞬时流量
Note on A18: 胡娇Pepper: 条件： 1、持续5秒，用气 - 产气>5Nm³/min 2、所有设备排气量：5Nm³/min
Note on H19: 胡娇Pepper: 目前逻辑：瞬时流量若没有变化，即使满足条件也不会触发用气突变 故：变化瞬时流量
Note on H20: 胡娇Pepper: 目前逻辑：瞬时流量若没有变化，即使满足条件也不会触发用气突变 故：变化瞬时流量
Note on A21: 胡娇Pepper: 条件： 1、持续5秒，用气 - 产气>5Nm³/min 2、所有设备排气量：5Nm³/min
Note on H22: 胡娇Pepper: 目前逻辑：瞬时流量若没有变化，即使满足条件也不会触发用气突变 故：变化瞬时流量
Note on H23: 胡娇Pepper: 目前逻辑：瞬时流量若没有变化，即使满足条件也不会触发用气突变 故：变化瞬时流量

## 流量机制-总运行时间均衡
序号 | 设备信息 | 设备状态 | 用例标题 | 设备mid | 设备条件 | 网关条件 | 步骤 | 输出-队列
Ctrl_Flow_D_1_1_1 | 设备A总运行时间：90H 设备D总运行时间：60H | 初始：都是运行 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备D":1020070050 | "停机":[], "运行":["设备D","设备A"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "累计流量":20, "智控状态":"开启" | "母管压力":6.9, "等待时间":2 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备D","设备A"]}
Ctrl_Flow_D_1_1_2 |  |  | [6,12)-累积流量6：变A、工E |  |  |  | "累计流量":26, "等待时间":62 | "待机队列":{}, "运行队列":{"1":["设备D"],"2":["设备A"]}
Ctrl_Flow_D_1_2_1 | 设备A总运行时间：90H 设备D总运行时间：60H | 初始：都是运行 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备D":1020070050 | "停机":[], "运行":["设备D","设备A"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "累计流量":20, "智控状态":"开启" | "母管压力":6.9, "等待时间":2 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备D","设备A"]}
Ctrl_Flow_D_1_2_2 |  |  | [0,6)-累积流量0：工D |  |  |  | "累计流量":21, "等待时间":62 | "待机队列":{}, "运行队列":{"1":["设备A"],"2":["设备D"]}
Ctrl_Flow_D_2_1_1 | 设备A总运行时间：90H 设备B总运行时间：80H 设备D总运行时间：60H 设备E总运行时间：50H | 初始：2运行2停机 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备B":1020070048, "设备D":1020070050, "设备E":1020070051, | "停机":["设备B","设备E"], "运行":[], "非智控停机":["设备D","设备A"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "累计流量":20, "智控状态":"开启" | "母管压力":6.9, "模拟器运行":["设备D","设备A"], "加入智控":["设备D","设备A"], "等待时间":25 | "待机队列":{"2":["设备B","设备E"]}, "运行队列":{"2":["设备D","设备A"]}
Ctrl_Flow_D_2_1_2 |  |  | [6,12)-累积流量6：变A、工E |  |  |  | "累计流量":26, "等待时间":62 | "待机队列":{"1":["设备E"],"2":["设备B"]}, "运行队列":{"1":["设备D"],"2":["设备A"]}
Ctrl_Flow_D_2_2_1 | 设备A总运行时间：90H 设备B总运行时间：80H 设备D总运行时间：60H 设备E总运行时间：50H | 初始：2运行2停机 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备B":1020070048, "设备D":1020070050, "设备E":1020070051, | "停机":["设备B","设备D"], "运行":["设备E","设备A"], "非智控停机":["设备E","设备A"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "累计流量":20, "智控状态":"开启" | "母管压力":6.9, "模拟器运行":["设备E","设备A"], "加入智控":["设备E","设备A"], "等待时间":25 | "待机队列":{"2":["设备B","设备D"]}, "运行队列":{"2":["设备E","设备A"]}
Ctrl_Flow_D_2_2_2 |  |  | [0,6)-累积流量2：工D |  |  |  | "累计流量":22, "等待时间":62 | "待机队列":{"1":["设备D"],"2":["设备B"]}, "运行队列":{"1":["设备E","设备A"]}
Ctrl_Flow_D_3_1_1 | 设备A总运行时间：90H 设备D总运行时间：60H | 初始：都是停机 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备D":1020070050 | "停机":["设备A","设备D"], "运行":[] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "累计流量":20, "智控状态":"开启" | "母管压力":6.9, "等待时间":2 | "待机队列":{"2":["设备A","设备D"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Flow_D_3_1_2 |  |  | [6,12)-累积流量6：变A、工E |  |  |  | "累计流量":26, "等待时间":62 | "待机队列":{"1":["设备A"],"2":["设备D"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Flow_D_3_2_1 | 设备A总运行时间：90H 设备D总运行时间：60H | 初始：都是停机 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备D":1020070050 | "停机":["设备A","设备D"], "运行":[] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "累计流量":20, "智控状态":"开启" | "母管压力":6.9, "等待时间":2 | "待机队列":{"2":["设备A","设备D"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Flow_D_3_2_2 |  |  | [0,6)-累积流量0：工D |  |  |  | "累计流量":21, "等待时间":62 | "待机队列":{"1":["设备D"],"2":["设备A"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Flow_D_4_1_1 | 设备A总运行时间：90H 设备D总运行时间：60H | 队列4锁住 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备D":1020070050 | "停机":["设备D"], "运行":[], "非智控运行":["设备A"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "累计流量":20, "智控状态":"开启" | "母管压力":6.9, "等待时间":2 | "待机队列":{"2":["设备D"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Flow_D_4_1_2 |  |  | [6,12)-累积流量6：变A 待机队列4锁住 |  |  |  | "累计流量":26, "网关停机":["设备A"], "加入智控":["设备A"], "等待时间":62 | "待机队列":{"2":["设备D"],"4":["设备A"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Flow_D_4_2_1 | 设备A总运行时间：90H 设备D总运行时间：60H | 队列4锁住 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备D":1020070050 | "停机":[], "运行":["设备A"], "非智控停机":["设备D"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "累计流量":20, "智控状态":"开启" | "母管压力":6.9, "等待时间":2 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备A"]}
Ctrl_Flow_D_4_2_2 |  |  | [0,6)-累积流量2：工D 运行队列4锁住 |  |  |  | "累计流量":21, "网关运行":["设备D"], "加入智控":["设备D"], "等待时间":62 | "待机队列":{}, "运行队列":{"1":["设备A"],"4":["设备D"]}
Note on A2: 胡娇Pepper: 条件： 1、持续1min
Note on A4: 胡娇Pepper: 条件： 1、持续1min
Note on A6: 胡娇Pepper: 条件： 1、持续1min
Note on A8: 胡娇Pepper: 条件： 1、持续1min
Note on A10: 胡娇Pepper: 条件： 1、持续1min
Note on A12: 胡娇Pepper: 条件： 1、持续1min
Note on A14: 胡娇Pepper: 条件： 1、持续1min
Note on A16: 胡娇Pepper: 条件： 1、持续1min

## 故障切换备机-总运行时间均衡
序号 | 设备信息 | 设备状态 | 用例标题 | 设备mid | 设备条件 | 网关条件 | 步骤 | 输出-队列
Ctrl_Backup_D_1_1_1 | 设备A总运行时间：90H 设备B总运行时间：80H 设备D总运行时间：60H | 初始：1运行2停机 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备B":1020070048, "设备D":1020070050 | "停机":["设备A","设备D"], "运行":["设备B"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"开启" | "母管压力":7, "等待时间":2 | "待机队列":{"2":["设备A","设备D"]}, "运行队列":{"2":["设备B"]}
Ctrl_Backup_D_1_1_2 |  |  | 运行队列设备重故障&停机 |  |  |  | "重故障":["设备B"], "模拟器停机":["设备B"], "等待时间":30 | "待机队列":{"2":["设备D"],"4":["设备B"]}, "运行队列":{"2":["设备A"]}
Ctrl_Backup_D_1_2_1 | 设备A总运行时间：90H 设备B总运行时间：80H 设备D总运行时间：60H | 初始：1运行2停机 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备B":1020070048, "设备D":1020070050 | "停机":["设备A","设备D"], "运行":["设备B"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"开启" | "母管压力":7, "等待时间":2 | "待机队列":{"2":["设备A","设备D"]}, "运行队列":{"2":["设备B"]}
Ctrl_Backup_D_1_2_2 |  |  | 运行队列设备重故障&10秒后停机 |  |  |  | "重故障":["设备B"], "模拟器停机":["设备B"], "等待时间":40 | "待机队列":{"2":["设备D"],"4":["设备B"]}, "运行队列":{"2":["设备A"]}
Ctrl_Backup_D_1_3_1 | 设备A总运行时间：90H 设备B总运行时间：80H 设备D总运行时间：60H | 初始：1运行2停机 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备B":1020070048, "设备D":1020070050 | "停机":["设备A","设备D"], "运行":["设备B"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"开启" | "母管压力":6.9, "等待时间":2 | "待机队列":{"2":["设备A","设备D"]}, "运行队列":{"2":["设备B"]}
Ctrl_Backup_D_1_3_2 |  |  | 运行队列设备重故障&121秒后停机 (确保1min后不触发轮换，压力=下限) |  |  |  | "重故障":["设备B"], "模拟器停机":["设备B"], "等待时间":140 | "待机队列":{"2":["设备A","设备D"],"4":["设备B"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Backup_D_2_1_1 | 设备A总运行时间：90H 设备B总运行时间：80H 设备D总运行时间：60H | 设备执行失败 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备B":1020070048, "设备D":1020070050 | "停机":["设备A","设备D"], "运行":["设备B"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"开启" | "母管压力":7, "锁定设备":["设备A"], "等待时间":2 | "待机队列":{"2":["设备A","设备D"]}, "运行队列":{"2":["设备B"]}
Ctrl_Backup_D_2_1_2 |  |  | 一台设备启动执行失败 |  |  |  | "重故障":["设备B"], "模拟器停机":["设备B"], "等待时间":35 | "待机队列":{"3":["设备A"],"4":["设备B","设备D"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Backup_D_2_1_3 |  |  | 一台设备启动执成功 |  |  |  | "等待时间":50 | "待机队列":{"3":["设备A"],"4":["设备B"]}, "运行队列":{"4":["设备D"]}
Ctrl_Backup_D_2_2_1 | 设备A总运行时间：90H 设备B总运行时间：80H 设备D总运行时间：60H | 设备执行失败 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备B":1020070048, "设备D":1020070050 | "停机":["设备A","设备D"], "运行":["设备B"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"开启" | "母管压力":7 "锁定设备":["设备A","设备D"], "等待时间":2 | "待机队列":{"2":["设备A","设备D"]}, "运行队列":{"2":["设备B"]}
Ctrl_Backup_D_2_2_2 |  |  | 2台设备启动执行失败 |  |  |  | "重故障":["设备B"], "模拟器停机":["设备B"], "等待时间":45 | "待机队列":{"3":["设备A"],"4":["设备B","设备D"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Backup_D_3_2_1 | 设备A总运行时间：90H 设备D总运行时间：60H | 待机队列4不执行 | 初始队列 | "设备A":1020070047, "设备D":1020070050 | "运行":["设备A"], "非智控运行":["设备D"] | "启动时间间隔":20, "停机时间间隔":20, "母管上限压力":7.2, "母管下限压力":6.9, "智控状态":"开启" | "母管压力":7, "等待时间":2 | "待机队列":{}, "运行队列":{"2":["设备A"]}
Ctrl_Backup_D_3_2_2 |  |  | 满足条件无设备执行 |  |  |  | "等待时间":5, "网关停机":["设备D"], "加入智控":["设备D"], "重故障":["设备A"], "模拟器停机":["设备A"], "等待时间":25 | "待机队列":{"4":["设备A","设备D"]}, "运行队列":{}
Ctrl_Backup_D_3_2_3 |  |  | 退出待机队列4不再执行 |  |  |  | "等待时间":50秒 | "待机队列":{"2":["设备D"],"4":["设备A"]}, "运行队列":{}
Note on A7: 胡娇Pepper: 确保1min后，不触发轮换，压力=下限